| 臺東縣消防局辦理建築物消防安全設備竣工查驗應檢附設備安裝照片檢核表 |
| --- |
| 設備項目 | 注意事項 | 檢附情形 |
| □滅火器 | 固定情形及標示狀況一張（例如：高度、滅火器箱及標示牌等） |  |
| 水系統滅火設備 | □室內消防栓設備 □室外消防栓設備 | 一、加壓送水裝置全景（含幫浦、電動機、控制盤及其他配件等等）一張 |  |
|  |  | 二、加壓送水裝置性能測試一張 |  |
|  |  | 三、室內（外）消防栓箱開、關各一張（含水帶及瞄子） |  |
|  |  | 四、測試出水口外觀一張（含標示牌字樣） |  |
|  |  | 五、屋頂水箱一張。 |  |
|  |  | 六、距消防幫浦最近(小)及最遠(大)消防栓放水壓力試驗各一張（如立管2支以上，需距幫浦最遠2個消防栓同時放水，含比托計測試數據）。 |  |
|  |  | 七、消防立管加壓試驗一張（全閉揚程1.5倍以上，照片應能顯示壓力數值） |  |
|  |  | 八、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  |  | 九、水源設置情形（例如：水塔等）。 |  |
|  | □自動撒水設備 | 一、加壓送水裝置全景（含幫浦、電動機、控制盤及其他配件等等）一張 |  |
|  |  | 二、加壓送水裝置性能測試一張 |  |
|  |  | 三、各型式自動警報逆止閥或流水檢知裝置（含標示）各一張 |  |
|  |  | 四、各型式撒水頭、蜂鳴器、一齊開放閥、啟動裝置及預動式之空氣壓縮機裝置各一張 |  |
|  |  | 五、屋頂水箱一張。 |  |
|  | □密閉乾式□密閉濕式 □開放式□預動式□其他 | 六、撒水頭實際放水一張（既設設備得免檢附）。 |  |
|  |  | 七、最遠區末端查驗閥測試一張（含標示牌字樣及壓力表數值） |  |
|  |  | 八、消防立管加壓試驗一張（全閉揚程1.5倍以上，照片應能顯示壓力數值） |  |
|  |  | 九、補助撒水栓箱開、關各一張（含水帶及瞄子）。 |  |
|  |  | 十、補助撒水栓箱放水壓力測試一張(含比托計測試數據)。 |  |
|  |  | 十一、撒水送水口（例如：高度、字樣及送水壓力範圍標示等）。 |  |
|  |  | 十二、消防車送水一張 |  |
|  |  | 十三、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  | □ | 一、增壓供水裝置全景一張 |  |
|  | 水道連結型 自動撒水設備 | 二、各型式撒水頭及相關配件(例如：防止水滯留管接頭)一張 |  |
|  |  | 三、水源及屋頂水箱一 張 |  |
|  |  | 四、撒水頭實際放水一張（既設設備得免檢附） |  |
|  | □民生水箱共用式 □獨立水箱式 | 五、獨立水箱式最遠區末端查驗閥測試一張（含標示牌字樣及壓力表數值） |  |
|  |  | 六、民生水箱共用式連結水龍頭或馬桶水箱等日常生活用水設施壓力表一張 |  |
|  |  | 七、自來水供水之水龍頭處張貼明確記載停水時應強化防火管理對策一張 |  |
|  |  | 八、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  | □水霧滅火設備 | 一、加壓送水裝置全景（含幫浦、電動機、控制盤及其他配件等等）一張 |  |
|  |  | 二、加壓送水裝置性能測試一張 |  |
|  |  | 三、比例混合器、Y型過濾器、原液槽、各型式泡沫(泡水)噴頭、蜂鳴器、一齊開放閥及啟動裝置各一張 |  |
|  |  | 四、各型式自動警報逆止閥或流水檢知裝置（含標示）各一張 |  |
|  |  | 五、最大泡沫放射區實際放射各一張 |  |
|  | □高發泡□低發泡□移動式 □泡沫噴頭□泡水噴頭□其他 | 六、泡沫放射發泡倍率及25%還原時間測試照片施放前後各一張。 （以量杯為準） |  |
|  |  | 七、消防立管加壓試驗一張（全閉揚程1.5倍以上，照片應能顯示壓力數值） |  |
|  |  | 八、移動式泡沫滅火設備之泡沫消防栓箱開、關各一張 |  |
|  |  | 九、移動式泡沫滅火設備之放射測試一張 |  |
|  |  | 十、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  | □水霧滅火設備 | 一、加壓送水裝置全景（含幫浦、電動機、控制盤及其他配件等等）一張 |  |
|  |  | 二、加壓送水裝置性能測試一張 |  |
|  |  | 三、各型式自動警報逆止閥或流水檢知裝置（含標示）各一張 |  |
|  |  | 四、各型式水霧噴頭、蜂鳴器、一齊開放閥、啟動裝置及排水設備裝置各一張 |  |
|  |  | 五、屋頂水箱一張。 |  |
|  |  | 六、最大區水霧實際放射各一張 |  |
|  |  | 七、水霧噴頭放射測試一張 |  |
|  |  | 八、消防立管加壓試驗一張（全閉揚程1.5倍以上，照片應能顯示壓力數值） |  |
|  |  | 九、水霧送水口（例如：高度、字樣及送水壓力範圍標示等）。 |  |
|  |  | 十、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
| 化學系統滅火設備 | □乾粉滅火設備 □CO2滅火設備 □其他( ) | 一、滅火藥劑儲存容器、啟動用氣體容器各一張 |  |
|  |  | 二、配管、電磁閥、壓力開關、選擇閥（含標示牌並標明防護區域或防護對象物）、噴頭、警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈、延遲裝置、通風換氣設備、語音裝置及各型式探測器各一張 |  |
|  |  | 三、受信總機開、關照片各一張（含外觀、放射分區及內部配線等） |  |
|  |  | 四、全區放射方式之防護區開口部（例如：位置、高度等） |  |
|  |  | 五、滅火藥劑實際放射一張（得附錄影資料並請注意自身安全） |  |
|  |  | 六、手動啟動裝置、自動及手動切換裝置各一張(含表示燈、防護區域名稱及操作方法之標示) |  |
|  |  | 七、自動啟動測試一組（雙回路探測器測試各一張，得附錄影資料） |  |
|  |  | 八、排放裝置操作開關（含標示）一張 |  |
|  | □ | 一、滅火藥劑儲存容器、啟動用氣體容器各一張 |  |
|  | 簡易自動滅火設備 | 二、配管、噴頭、各型式探測器各一張 |  |
|  |  | 三、實際動作測試（例如：感知熔片燒熔測試等）一張 |  |
|  |  | 四、手動啟動裝置一張 |  |
| 警報系統設備 | □火警自動警報設備 | 一、火警受信總（副）機整組箱體開、關各一張（含外觀、內部配線、蓄電池、通話裝置、火警分區標示及分區圖等） |  |
|  |  | 二、火警受信總（副）機功能測試各一張（含蓄電池、通話裝置、回路動作及斷線測試，得與項目一共用一張相片，惟必須清楚）。 |  |
|  |  | 三、火警回路阻抗測量（串接試驗） |  |
|  |  | 四、各型式探測器外觀及內部各一張（含配線及終端電阻） |  |
|  |  | 五、各型式探測器動作測試各一張（試驗棒） |  |
|  |  | 六、中繼器配線及動作各一張 |  |
|  |  | 七、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  |  | 八、配線之絕緣電阻測試各一張（含導線間、導線對大地及接地盤配線等） |  |
|  | □ | 一、火警綜合盤整組開、關各一張（含外觀標示燈、警鈴、內部配線及通話裝置插座等） |  |
|  | 手動報 警設備 |  |  |
|  |  | 二、火警警鈴音壓測試一張 |  |
|  |  | 三、火警發信機通話裝置測試一張 |  |
|  | □緊急廣播設備 | 一、廣播主機整組箱體開、關各一張（含內部蓄電池、發話器、外觀、廣播分區標示及分區圖） |  |
|  |  | 二、緊急廣播回路短路及遮斷短路測試各一張。 |  |
|  |  | 三、各型式揚聲器外觀、配線及音壓檢查各一張 |  |
|  |  | 四、啟動裝置整組外觀及測試各一張（含標示牌、緊急電話或手動發信機） |  |
|  |  | 五、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  |  | 六、配線之絕緣電阻測試各一張（含導線間、導線對大地及接地盤配線等） |  |
|  | □瓦斯漏氣火警自動警報設備 | 一、瓦斯漏氣受信總（副）機整組箱體開、關各一張（含蓄電池、通話裝置、漏氣分區標示及分區圖） |  |
|  |  | 二、瓦斯漏氣受信總（副）機功能測試各一張（含蓄電池、通話裝置、回路動作及斷線測試） |  |
|  |  | 三、瓦斯漏氣檢知器、漏氣表示燈外觀各一張 |  |
|  |  | 四、瓦斯漏氣檢知器、漏氣表示燈及動作試驗各一張（回路動作、斷線測試檢查） |  |
|  |  | 五、中繼器配線及動作各一張 |  |
|  |  | 六、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  |  | 七、配線之絕緣電阻測試各一張（含導線間、導線對大地及接地盤配線等） |  |
|  | □119 火災通報裝置 | 一、119火災通報裝置整組箱體開、關各一張（含外觀、內部配線、蓄電池、通話裝置等） |  |
|  |  | 二、119火災通報裝置功能測試各一張（含蓄電池、通話裝置、手動啟動裝置、自動啟動裝置、通話功能及回鈴應答試驗，得與項目一共用一張相片，惟必須清楚）。 |  |
|  |  | 三、電源增幅設備、遠端啟動裝置測試照片，外觀及內部各一張 |  |
|  |  | 四、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材） |  |
|  |  | 五、配線之絕緣電阻測試各一張（含導線間、導線對大地及接地盤配線等） |  |
|  | □ | 一、各型式探測器外觀各一張 |  |
|  | 住宅用火災警報器 |  |  |
|  |  | 二、各型式探測器動作測試一張（含探測棒）。 |  |
| 避難逃生設備 | □標示設備 | □出口標示燈 | 一、各型式出口標示燈外觀一張（標示圖形及顏色） |  |
|  |  |  | 二、出口標示燈（具閃滅或音聲引導功能）測試 |  |
|  |  |  | 三、預埋管線（暗管部分）施工及管材使用情形各一張 |  |
|  |  | □避難方向 指示燈 | 一、各型式避難方向指示燈外觀一張（標示圖形及顏色） |  |
|  |  |  | 二、照度測試一張（樓梯或斜坡者，1勒克斯以上） |  |
|  |  |  | 三、預埋管線（暗管部分）施工及管材使用情形各一張 |  |
|  |  | □觀眾席引導燈 | 一、外觀一張 |  |
|  |  |  | 二、照度測試一張（0.2勒克斯以上） |  |
|  |  | □避難指標 | 一、外觀一張 |  |
|  | □緊急照明設備 | 一、各型式照明燈外觀各一張 |  |
|  |  | 二、各型式照明燈照度測試各一張（含照度計） |  |
|  |  | 三、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  | □避難器具 | □避難梯 □緩降機 □救助袋 □其他 | 一、各型式避難器具外觀一張（含固定架、標示、操作說明及開口部） |  |
|  |  |  | 二、各型式避難器具裝置點至避難層之下降全景一張 |  |
|  |  |  | 三、各型式避難器具載（荷）重一張 |  |
|  |  |  | 四、斜降式救助袋著地點固定環一張 |  |
|  |  |  | 五、固定架使用螺栓固定之測試轉矩值一張（含數據） |  |
| 消防搶救上之必要設備 | □連結送水管 | 一、出水口、水帶箱開、關各一張 |  |
|  |  | 二、送水口（例如：高度、字樣及送水壓力範圍標示等）。 |  |
|  |  | 三、消防立管加壓試驗一張。 |  |
|  |  | 四、消防車送水、測試出水口放水壓力及消防車送水壓力。 |  |
|  |  | 五、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材）。 |  |
|  | □乾式 □濕式 | 六、中繼加壓送水裝置全景（含幫浦、電動機、控制盤、旁通管、出水口、送水口、逆止閥及其他配件等等）一張 |  |
|  |  | 七、中繼加壓送水裝置性能測試一張 |  |
|  | □消防專用蓄水池 (□機械採水 □自然採水) | 一、加壓送水裝置全景（含幫浦、電動機、控制盤及其他配件等等）一張 |  |
|  |  | 二、加壓送水裝置性能測試一張 |  |
|  |  | 三、採水口啟動裝置一張（含啟動表示燈） |  |
|  |  | 四、採水口實際放水一張（含消防車採水） |  |
|  |  | 五、投入孔消防車實際採水一張 |  |
|  |  | 六、採水口或投入孔一張（含字樣標示） |  |
|  | □室內排煙 □緊急昇降機間及特別安全梯間 | □機械排煙 | 一、排煙機（進風機）各組各一張 |  |
|  |  |  | 二、手動啟動裝置一張 |  |
|  |  |  | 三、探測器、配線及動作測試各一張 |  |
|  |  |  | 四、最大區防煙區劃排煙口（進風口）風量測試、尺寸檢查一張 |  |
|  |  |  | 五、各型式防煙垂壁及其下垂長度檢查各一張 |  |
|  |  |  | 六、排煙（進風）風管及閘門配置情形各一張 |  |
|  |  |  | 七、貫穿防火區劃之防火閘門一張 |  |
|  |  | □自然排煙 | 一、自然排煙窗一起開啟全景、尺寸檢查各一張 |  |
|  |  |  | 二、探測器、配線、動作測試及手動啟動裝置各一張 |  |
|  | □緊急電源插座 | 一、保護箱開、關各一張(含標示燈、字樣及護鉤) |  |
|  |  | 二、電壓檢查測試情形及電壓數據值各一張 |  |
|  |  | 三、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材） |  |
|  | □無線電通信輔助設備 | 一、消防隊專用無線電接頭保護箱開、關各一張（含標示） |  |
|  |  | 二、洩波同軸電纜配線情形一張 |  |
|  |  | 三、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材） |  |
| 共有設備 | □發電機 □蓄電池設備 | 一、發電機組全景一張(含固定基座、充電器、蓄電池、排氣管) |  |
|  |  | 二、ATS開、關箱體各一張 |  |
|  |  | 三、發電機補充油箱一張(含防油堤、油管及殘油坑) |  |
|  |  | 四、發電機室通風換氣設施一張(含進氣、排氣) |  |
|  |  | 五、發電機由簽證人員啟動測試一張（含儀表顯示情形） |  |
|  |  | 六、發電機室防火門及標示牌（發電機室、嚴禁煙火）各一張 |  |
|  |  | 七、發電機ATS負載（含簽證人員測試）一張 |  |
|  |  | 八、預埋管線（暗管部分）施工情形一張（含管材） |  |
|  | □耐燃、耐熱保護 | 各系統耐燃、耐熱配線之絕緣披覆及金屬導線管材外部之材 質、尺寸標識近拍各一張（以標示板說明是哪一系統） |  |
|  | □其他 | □外觀 | 建築物外觀照片一張 |  |
|  |  | □有效通風開口 | 各樓層有效通風開口全開全景一張 |  |
| 備註說明 |
| 一、檢附情形符號填寫：「／」表免檢附及說明原因、「○」表檢附完成、「X」表未檢附及說明原因（既設場所得視實際情況檢附相片）。 二、消防專技人員應依本表將該場所之消防安全設備種類拍攝檢附安裝測試照片，其內容應能將申請場所之消防安全設備完整明確呈現，並能使設備內容清楚辨識測試數值、規格尺寸等，若仍有不足者自行補足照片（不同項目得於同一張相片內呈現，惟應完整並能清楚辨識）。 三、安裝測試照片內容，應包含標示板（近照除外），標示板（A3尺寸以上）包含工程名稱、地址、裝置者與監造者等。 四、各項消防安全設備測試照片應具有監造人及裝置人入鏡之照片，且每頁以A4小紙張，黏貼(或 |
| 列印)安裝測試照片，呈現在2張（尺寸4×6吋）以內；另每類消防設備安裝測試照片呈現，在4張以內。 五、安裝測試照片列印，原則皆應黏貼相片紙，另如有檢附相片燒錄電子檔光碟者，得以彩色印表機列印替代，惟不得有加工、處理、變造照片之行為。 六、安裝測試照片，採沖洗黏貼者，每張照片應在黏貼處由核蓋消防專技人員大章作為騎逢章；採彩色印表機列印者，應核蓋消防專技人員大章。 七、安裝測試照片排列順序，應依本檢核表由上往下順序編排檢附。 八、本表僅供掛件時檢核證明文件（不含各類場所消防安全設備設置標準第四編規定內容），其消防安全設備竣工查驗仍應依消防法、各類場所消防安全設備設置標準、消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準及其補充等規定辦理，若有未盡事宜，得隨時補充修正之。 |

本場所消防安全設備查驗應檢附之相關照片，經本人確認無誤絕無虛偽造假。

監造人簽章負責：

裝置人簽章負責：

中           華           民           國        年       月       日