臺東縣消防局106年充實及維護消防水源實施計畫

壹、依據：消防法第十七條、消防法施行細則第二十、二十一條、消防栓規格
        (87/05/19 修正)、救火栓設置標準(中華民國九十二年九月十日經
        濟部經水字第○九二○四六一一○四○號令發布) 。
貳、目的：為確實掌握各轄區消防水源、加強維護消防栓管理、充實消防水源，以因應災害發生時能充分發揮其功能，確保人民生命財產安全，減少災害之損失。
參、檢查方式與處置：
一、檢查方式：
（一）各消防分隊平時應依轄區消防栓、消防專用蓄水池、天然水源（含河川、湖泊、溝渠、魚池、池塘、一般蓄水池）、游泳池、深水井及其他可供消防使用之水源等，依其類別分別建立消防水源列管清冊（附表1），另請轄區依99-104年「原住民族地區部落水資源規劃期供水第三期計畫」所建置之消防栓比照辦理；前述清冊資料亦須配合本局新建系統「救災資源管理系統-消防水源」建立總表資料。
（二）各消防分隊應於每月月底前編排轄區次月之消防水源查察預定表，再依消防水源查察預定進度表編排水源查察勤務，據以檢查轄內各式消防栓、蓄水池及其他可供消防使用之消防及天然水源。如因故未能依預定進度表編排執行時，應於當月擇期完成水源查察勤務。
（三）執行消防水源查察勤務應編排至少2人，駕駛消防水箱車、消防水庫車或消防吉幫車，車上攜帶應勤裝備（如消防栓箱蓋鉤、大型扁頭起子、四角、五角、六角型消防栓開關、消防栓立管等器具），車輛停放位置及距離應按照以下規定：
    1.到達距離消防栓後方約五公尺(交通擁擠之路段得酌予縮減)，或距離採水口適當距離停車，開啟警示閃光燈，如為狹小道路或單行道時,應打開大燈，以提醒對向車輛或行人，下車後取出消防勤務立牌豎立於車後。
    2.停車向外開啟車門時，應注意行人、車輛、並讓其先行。
    3.臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路右側，但單行道應緊靠路邊停車。其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾六十公分，但大型車不得逾一公尺，在單行道左側臨時停車時，比照辦理。
    4.消防勤務立牌在行車時速四十公里之路段，應豎立於車身後方五公尺至三十公尺之路面上，在行車時速逾四十公里之路段，應豎立於車身後方三十公尺至一百公尺之路面上，交通擁擠之路段，應豎立於車身之後部。
    5.另一名同仁擔任警戒員，除提醒來車注意外，亦要警告同仁閃避來車。
  (四)以箱蓋鉤開啟消防栓蓋，接上消防栓立管，插入消防栓開關，旋開閥門，目視水量及噴水高度或長度；採水口應檢視標示牌是否固定良好、二公尺內是否有阻礙物影響水箱消防車採水、蓋子是否損壞、機械式採水口開關是否可以啟動機械採水、蓄水量是否達法定存量、採水口本體是否可以銜接消防車進水管接頭；非機械式及投入式採水口以水箱消防車河川進水管抽水並直接放水方式測試。
  (五)勤務時段：勤務編排以日出後、日落前為原則，例如夏季為06〜18時，冬季為06〜17時，並盡量勿在天候不佳、光線混沌下執行本勤務，以確保消防人員本身及其他用路人安全。
二、處置方法：
（一）水源查察抽查：各消防分隊應依水源查察預定進度表執行消防水源查察勤務，並將檢查結果詳填於「救災資源管理系統-水源查察」。
      消防分隊主管每月至少應擇1梯次至轄內消防水源查察10-15處以上(分隊消防栓列管數101處以上至少查察15處以上、100處以下查察10處以上)，以便隨時瞭解掌握轄內消防水源並註記於消防水源檢查紀錄表，各分隊應連同消防水源檢查統計各項報表於當月底前報局備查。
（二）水源普查：各消防大隊事先協調所屬各分隊配合轄區自來水事業營運所每半年編排消防栓普查日程表一次，由分隊採『彈性方式』於每半年將轄區列管之消防栓排定1梯次(至少15處，上下半年不得為同一處，除轄區消防栓數少於30處不在此限)會同自來水事業營運所辦理普查乙次以上，並填記消防栓聯合普查紀錄表（附表2）置分隊備查，另填寫(附表3)-定期配合自來水公司執行消防栓普查報告表(電子檔)報局核備。
（三）即時通報機制：
        1.消防分隊執行水源檢抽查時，如發現消防栓有埋沒、損壞或其他影
        響正常使用情形者，應於「救災資源管理系統-水源查察」選取並回報狀態，並於返隊後當日18時前登入分隊帳號傳送消防栓損壞即時通報至大隊彙整(附表4)，再由大隊於當日或隔日通報轄區自來水事業營運所派員修繕，以爭取時效。
＊另「原住民族地區部落水資源規劃期供水第三期計畫」所建置之消防栓如有埋沒、損壞或其他影響正常使用情形者，比照上述方式辦理並通報各大隊彙整據以函請鄉公所協助辦理維護。
備註(消防署評鑑規定)：「(三)消防栓損壞是否當天報請自來水事業單位修復？(請提供各月報修及回復修復等資料供稽，並抽查2支損壞消防栓，如無當天通報者，每支扣1分；另至修復完成止，如無每月持續通報資料可稽者，每月扣1分。」，所以請查報單位應每月持續查報至水公司修復為止。
2.各大隊應管制轄內損壞消防栓之修復情形，協調轄區自來水事業營運所回覆損壞修復情形，並於每月3日前將上月轄區自來水事業營運所修復後回傳之通報單影本報局備查，俾即時正確掌握消防水源動態。
3.各大隊近來因轄區新增、修繕道路及新設社區之故消防栓有拆除或新增加時，應協調轄區自來水事業營運所函文或通報本局備查。
肆、工作要求：
一、本局執行消防水源查察、抽查及普查勤務人員，須穿著消防紅色或其他指定之服裝，必要時得協同自來水事業人員配合執行。
二、各分隊每月至少應排定檢查轄內列管消防栓及其他消防水源一次以上，執行勤務時，應注意自身安全，並記錄查察結果。
三、與自來水事業單位充分密切協調聯繫，各分隊消防同仁應熟識每一消防栓明確位置、性能及狀況，並將消防栓配管管徑及方向標示於水源分佈圖上。
 四、消防水源列管清冊應依轄內消防水源狀況保持完整常新，並另繪製消防 水源位置圖及水源列管清冊放置於各消防車上。
 五、各消防分隊水源業務承辦人應將月報表於當月底前陳報本局彙整，俾函報內政部消防署備查，並請於陳報月報前確認檢查損壞之消防栓是否於當月修復完備。
 六、各分隊會同當地自來水事業營運所人員每半年排定1梯次(至少15處，上下半年不得為同一處，除轄區消防栓數少於30處不在此限)普查轄內消防栓之性能、水壓及外觀等，如因故未能依預定進度表編排執行時，應註記變更原因及變更後之日期並有佐證資料可查。
   七、各分隊應針對轄內消防水源缺乏地區及搶救困難地區依現場位置、替代水源及周邊狀況，策定搶救計畫及建立相關資料（如附件1）。
1. 轄區消防水源缺乏或搶救困難地區清冊。
2. 轄區消防水源缺乏或搶救困難地區搶救計畫。
3. 轄區消防水源缺乏或搶救困難地區鄰近相關位置道路圖。
4. 持續製訂搶救計畫執行搶救演練並製作演練成果資料，另枯水期間及停水期間製訂應變作為及計畫據以執行。
5. 持續配合消防署辦理「水源不足地區」增設消防栓或增闢替代水源計畫中增列搶救不易地區或加強該類地區之搶救演練等作為。
  八、為配合新系統建置各分隊同仁應熟稔「救災資源管理系統-消防水源」及「全國消防資訊系統-消防水源」各項資料建置操作順序。
1. 將各類消防水源基本資料建檔。項目如：管徑、地上式/地下式（單、雙口）註記、地圖座標、原編號等需即時保持資料正確及完整；轄區如遇新增、遷移或刪除時，應主動修正並陳報搶救科知悉。
2. 檢查規劃建檔：預定檢查日期及消防水源。
3. 檢查記錄建檔：檢查狀況、標示牌狀況。
4. 消防栓損壞請修及修復通報資料建檔。
    九、為健全充實及維護消防水源工作並建置與自來水事業單位協調聯繫管道，請各大隊每半年邀請轄區自來水事業營運所針對消防栓修繕問題、增設消防栓等相關事項辦理協調會。
伍、充實消防水源作法：
一、各單位同仁應熟悉轄區內水源分佈情形，並針對水源缺乏或未設置消防栓水源之地區，主動協調會同自來水事業單位及鄉鎮市公所選定適當地點，依相關法規設置消防栓。
  二、對於轄區內無自來水供應或消防栓設置不足之地區，應協調鄉鎮市公所及相關單位籌建或整修蓄水池及其他消防水源，並加強列管檢查。
三、應加強充實消防栓以外之水源，包括天然水源（河川、湖泊、溝渠、游泳池、池塘、魚池、一般蓄水池等）、游泳池、深水井等採水口（處）之規劃與設置。
  四、其他對於充實消防水源之有效具體作為。
陸、督導考核：
一、平時考核：本局及各大隊督導人員，應將各單位執行水源檢查情形列入平時勤業務督導重點，並依督導所見優劣個案辦理獎懲。
二、定期評核：
（一）評核日期：評核期程分為上下半年，並分別於6月及12月份辦理，實際評核日期另行通知。
（二）評核範圍：
1.上半年：一月至評核日期間之業務資料。
2.下半年：上半年評核後至下半年評核日期間之業務資料。
 （三）考核小組：由本局災害搶救科科長及業務承辦人員等組成。
（四）評核標準：依本局106年度消防水源檢查評核表（如附表5）內所列項目逐項評分。
柒、獎懲規定：
一、獎勵：
（一）個人獎勵：
    1.主動協調自來水事業單位及鄉鎮市公所充實消防水源，每增設消防栓1支以上或供消防使用蓄水池一處者嘉獎壹次，最高以嘉獎兩次為限，並以有協調公文或資料佐證者為限。
    2.每半年統計個人水源查察勤務合計達150處以上予以嘉獎壹次，最高以嘉獎兩次為限。
（二）定期評核獎勵：(紅色字體為修訂處)
1.分隊組：經本局考核辦理本案成績達95分以上，其承辦人、單位主管各記功一次，協辦人員1名嘉獎1次；經考核辦理本案成績達94~90分，其承辦人、單位主管各嘉獎2次；經考核辦理本案成績達89~85者，其承辦人、單位主管各嘉獎1次。
2.大隊組：所屬分隊之考核成績平均達第一名者，大隊長、副大隊
  長、業務承辦人嘉獎各二次，另協辦人員1名嘉獎1 次，成績
  平均達優等者，大隊長、副大隊長、業務承辦人嘉獎各1次。
 3.本局承(協)辦本案之業務人員依據本局消防專業人員獎懲標準相關
   規定辦理獎懲，以資鼓勵。
二、懲處：
（一）未依消防水源檢查預定進度表、勤務分配表執行檢查、紀錄，或發現消防栓損壞、埋沒或其他妨礙使用致影響救災工作，依情節輕重懲處。
 （二）評核成績70分以下單位：主管及承辦人申誡壹次，60分以下單位：主管及承辦人申誡貳次。
捌、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修正之。